ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS  NR._________

2013 m. gegužės mėn. 01 d.

Kaunas

DNSB “XXXX” esančios ___________ Kaunas, atstovaujamos pirmininkės _______  ___________, toliau vadinamas Užsakovu  ir UAB Kauno butų ūkis,  įmonės kodas 132532496, toliau vadinamas Prižiūrėtoju, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudaro šią sutartį:

# SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemų nuolatinės techninės priežiūros darbai Užsakovo prižiūrimo pastato bendrojo naudojimo inžineriniuose tinkluose ir įrangoje (Šildymo sistemos) tinkluose. Pastato patalpų esančių adresu: : ___________, Kauno  miestas, bendrasis naudingasis plotas  ___________ kv.m.

# SUTARTIES KAINA

  - Šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemų nuolatinės techninė priežiūros darbų kaina vienam kv.m. patalpų bendrojo ploto nustatoma pagal sutartinį tarifą ___________ Lt/kv.m. be PVM, pridedant įstatymų nustatytą PVM.

  - Nustatytas sutartinio objekto bendrasis naudingasis plotas yra ___________kv.m.

  - Bendra šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemų nuolatinės techninės priežiūros darbų kaina nustatoma pagal sutartinį tarifą ir yra ___________ Lt/mėn. be PVM., pridedant įstatymų nustatytą PVM

# PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS APIMTIES IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

  - Pastato šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbai vykdomi Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas pastato šildymo sistemos veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo–vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus.

# ATSISKAITYMO TVARKA

  - Prižiūrėtojui už nuolatinės šildymo bei karšto vandens tiekimo  sistemos techninės priežiūros darbus Užsakovas apmoka pagal pateiktas sąskaitas iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos.

  - Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemos priežiūrą, Užsakovui skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Prižiūrėtojas raštu informuoja Užsakovą apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

# INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

  - Prižiūrėtojas įsipareigoja pateikti Užsakovui visą reikalingą informacija apie einamuosius darbus ir ją iškabinti Užsakovų skelbimų lentoje.

  - Prižiūrėtojas įsipareigoja pateikti bet kokią viešą informaciją apie pastato šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojo veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas ar kitą Užsakovo namui būdingą informaciją.

  - Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki mokėjimo datos apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.

# ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas:

    - Užtikrina, kad ant prižiūrimo pastato rūsių, laiptinių ir patalpų durų būtų pažymėtos inžinerinės įrangos patalpos (elektros skydinė, šilumos punktas);

    - Apie pasikeitusį prižiūrimų patalpų bendrąjį plotą informuoja Prižiūrėtoją per 5 darbo dienas;

    - Įsipareigoja tinkamai naudotis pastato šildymo bei karšto vandens tiekimo sistema bei palaikyti jos techninę būklę taip, kad užtikrintų patikimą, saugų šių sistemų veikimą ir efektyvų šilumos vartojimą;

    - Informuoti Prižiūrėtoją apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip;

    - Užtikrinti, kad Prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šildymo sistemų remonto darbų ir (ar) kitų sistemų prijungimo;

    - Informuoti prižiūrėtoją apie šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemos įrenginių ar jos darbo režimų sutrikimus;

    - Prižiūrėtojui pageidaujant suteikia informaciją apie tiekiamos šilumos ir šilumnešio kokybę, jų parametrų pasikeitimą ir (ar) šilumos vartojimo režimų pakeitimus, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip;

    - Perduoda su pastatu ir šiluminiu punktu susijusią visą reikiamą dokumentaciją. Jei pastatas buvo prižiūrimas kitos kompanijos, užsakovas pareikalauja ir įsipareigoja, kad tinkamai būtų perduoti visi reikiami dokumentai ir šilumos punkto bandymo aktai:

- namo šildymo sistemos aprašas;

- paskutinis hidraulinis šilumos punkto bandymo aktas;

- paskutinis hidraulinis šildymo sistemos bandymo aktas;

- paskutinis šildymo sistemos praplovimo aktas;

- šilumokaičio cheminio valymo aktas;

- Šiluminio punkto įrenginių principinė schema;

- Pastato šilumos punkto, šildymo sistemų priežiūros žurnalas;

- pastato šildymo sistemų privalomųjų priežiūros darbų, registravimo žurnalas.

    - Užtikrina bei kontroliuoja, kad galimybę reguliuoti pastato šilumos punkto įrenginių darbo režimus turėtų tik Pastato šildymo sistemos prižiūrėtojas;

    - Užtikrinti savalaikį ir laisvą priėjimą prie šildymo ir karšto vandens sistemos įrengimų.

  - Prižiūrėtojas:

    - Atlieka šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų įrengimų priežiūros darbus, numatytus sutarties priede Nr.1, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297; Žin., 2010, Nr. 127-6488), Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše (patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229; Žin., 2009, Nr. 143-6311), kituose teisės aktuose. Pakeitus norminius teisės aktus, šalys vadovaujasi pakeistais teisės aktais;

    - Nekokybiškai atlikęs darbus (faktas nustatomas pagal Užsakovo ir Prižiūrėtojo ištyrimo aktą) savo jėgomis ir lėšomis pašalina defektus per 24 val. nuo ištyrimo akto surašymo;

    - Vykdydamas darbus, atsako už priešgaisrinės saugos, darbuotojų bei gyventojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

    - Reguliuoja, laikantis nustatytų higienos normų, namo šilumos punkto įrenginių darbą;

    - Užtikrina Sutartyje nurodytose patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų;

    - Užtikrina tvarkingą pastato šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemos techninę būklę tokiu lygiu, kad patiektas pastato įvade atitinkantis kokybės reikalavimus šilumnešis, pristatomas buitiniams šilumos vartotojams, atitiktų šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus šilumos vartojimo vietose (ties tiekimo–vartojimo riba);

    - Nedelsdamas informuoja šilumos tiekėjo avarinę tarnybą apie aprūpinimo šiluma sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus bei imasi atitinkamų priemonių jiems pašalinti;

    - Nedelsdamas informuoja šilumos tiekėją apie patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

    - Nustatyta tvarka praneša Inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

    - Užtikrina, kad įgalioti šilumos tiekėjo darbuotojai, pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 21 val. galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių, buitinių šildymo prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atlikti šilumos matavimo priemonių keitimą, patikrą patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas;

    - Atlieka kitas teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas pareigas.

# UŽSAKOVO IR PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ

  - Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Kai sutartis netinkamai vykdoma, Sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, raštiškai įspėję viena kitą prieš 30 kalendorinių dienų.

  - Užsakovas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti prižiūrėtojui atsiradusią žalą.

  - Prižiūrėtojas dėl Sąlygų ir (ar) Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti pastato savininkui ar valdytojui arba butų ir kitų patalpų savininkui atsiradusią žalą.

  - Prižiūrėtojas neatsako už pasekmes, jei Užsakovas neleidžia atlikti pastato šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros ar remonto darbų arba neužtikrina teisės aktuose ir įrenginių gamintojų instrukcijose nustatytų techninių pastato šildymo sistemų eksploatavimo ir remonto reikalavimų įvykdymo.

  - Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

  - Prižiūrėtojas atlygina nuostolius už šilumos kiekio matavimo priemonės, esančios patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, sugadinimą, savavališką šilumos kiekio matavimo priemonės keitimą, plombų, lipdukų pažeidimą, įrengtą šilumos matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą šilumos kiekio matavimo priemonės mechanizmą.

# SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, PAKEITIMO BEI NUTRAUKIMO SĄLYGOS

  - Sutartis įsigalioja nuo 2013 m. gegužės mėn. 01 d. ir galioja  iki ir galioja 12 mėnesių, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos, įskaitant atsiskaitymo mėnesį.

  - Ji laikoma pratęsta naujam vienerių metų laikotarpiui, jei kuri nors šalis prieš 30 kalendorinių dienų iki šios sutarties galiojimo termino pabaigos raštiškai kitai šaliai nepareiškia noro nutraukti sutartį.

  - Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu, patvirtintu abiejų šalių parašais ir antspaudais.

  - Prižiūrėtojo įkainiai, šalims susitarus, gali būti tikslinami kartą metuose, įvertinant avaringumą Užsakovo prižiūrimame pastate, vartotojo kainos indekso kitimą, atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimus.

  - Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

  - Prižiūrėtojo sąskaitos siunčiamos ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos adresu:

_________________

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Visi šalių ginčai, kylantys tarp pastato savininko ar valdytojo ir prižiūrėtojo dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

# ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS			          		         PRIŽIŪRĖTOJAS

| DNSB „XXXX“ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ | UAB Kauno butų ūkis Įm.kodas 132532496 PVM kodas LT325324917 Chemijos g.18, Kaunas AB bankas “Swedbank”, kodas 73000 A/s LT657300010002226782 Faks.(8 37) 45 28 91 Tel. (8 37) 350 364 |
| --- | --- |
| Pirmininkė _________________ | Generalinis Direktorius Marijus Zaborskas |

____________________				____________________

A.V.							A.V.

UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS

Avarinė tarnyba 8-37 332250

Šilumos ūkio techninės priežiūros darbų vadovas

Jonas Vaitkevičius mob. tel. 8-607-95761

Šaltkalviai:

Aleksandras Širejevas mob. tel. 8-607-95752

Vincas Tamulevičius mob. tel. 8-607-95672

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO MINIMALIŲ APIMČIŲ DARBŲ SĄRAŠAI IR DARBŲ ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS

1 Priedas Pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 143-6311)

1 lentelė. Šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip |
| --- | --- | --- |
| Šilumos punktai (1 paveikslas B2-C ribos) |  |  |
| 1. | Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 2. | Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti | Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| 3. | Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 4. | Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 5. | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 6. | Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai | 1 kartą per mėnesį |
| 7. | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus darbus |
| 8. | Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) | Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 9. | Atjungimo, reguliavimo ir balansavimo nefunkcionuojančios armatūros atjungimo ir (ar) pakeitimo, o esant reikalui, įrengimo darbai | Pagal poreikį |
| 10. | Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 11. | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra, o esant reikalui, remontas | Pagal poreikį ir šių įrenginių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytu periodiškumu |
| 12. | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių varžų matavimas | 1 kartą per metus |
| 13. | Šildymo ir karšto vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 14. | Šilumos punkto hidraulinis išbandymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 15. | Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra, smulkus remontas | Pagal poreikį |
| 16. | Šilumokaičių smulkus remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas) | Pagal poreikį |
| 17. | Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir manometrų metrologinė patikra, susidėvėjusių prietaisų pakeitimas | Metrologijos įstatyme ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų numatytu periodiškumu |
| 18. | Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimo ir likvidavimo darbai | Pagal poreikį |
| 19. | Šilumos punkto sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas | Pagal poreikį |
| 20. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų, už kuriuos papildomai apmoka pastato savininkas. | Pagal poreikį |
| 21. | Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 22. | Šilumos punkto vamzdynų ir armatūros izoliacijos 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 23. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį |
| 24. | Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 25. | Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 26. | Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| 27. | Sugedusių šildymo arba karšto vandens tiekimo siurblių, šilumokaičių ar kitų įrengimų kapitalinis remontas arba pakeitimas | Pagal poreikį |
| 28. | Automatizuoto šilumos punkto reguliatoriaus/valdiklio sudedamųjų dalių profilaktika, remontas ar jų pakeitimas | Pagal poreikį |
| 29. | Telemetrinės sistemos sudedamųjų dalių (antenų, kabelių, valdiklių, modemų) einamoji profilaktika, remontas ar jų pakeitimas. Pakeitimo darbams reikalingos medžiagos ir įrengimai nėra įskaičiuoti į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifą, todėl už jas apmoka šių įrenginių savininkas | Pagal poreikį |
| Dokumentacija: |  |  |
| 30. | Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 31. | Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 32. | Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge | Pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus |
| Karšto vandens sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C2 ribos) |  |  |
| 33. | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas. Bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių apžiūra iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą arba pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip kartą per metus |
| 34. | Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus arba pagal pastato savininko (bendrasavininkų) arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį |
| 35. | Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 36. | Karšto vandens sistemos išplovimas | Kartą per ketverius metus |
| 37. | Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu | Pagal poreikį, dėl netinkamos vandens kokybės, bet ne rečiau kaip kas 4 metai |
| 38. | Karšto vandens tiekimo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų karšto vandens sistemos įrenginių) kapitalinis remontas arba pakeitimo darbai | Pagal poreikį |
| 39. | Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių apžiūra, remontas | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 40. | Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas | 1 kartą per savaitę |
| 41. | Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 42. | Karšto vandens sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas | Pagal poreikį |
| 43. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |
| 44. | Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 45. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 46. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 47. | Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| Šildymo sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C3 ribos) |  |  |
| 48. | Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną |
| 49. | Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą šildymo sezono pradžioje |
| 50. | Šildymo sistemos praplovimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip kartą per keturis metus |
| 51. | Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus |
| 52. | Elevatoriaus tūtos išvalymas ir pakeitimas | Pagal poreikį |
| 53. | Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių | Pagal poreikį /atliekant šilumos trasų hidraulinius bandymus |
| 54. | Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus ir(ar) pakeitimas (radiatorius turi parūpinti butų savininkai) | Pagal poreikį arba buto ar kitų patalpų savininko pageidavimu ir jam pateikus įrenginį |
| 55. | Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas | Pagal poreikį arba buto ar kitų patalpų savininko (bendrasavininkų) pageidavimu ir jiems pateikus įrenginį |
| 56. | Šildymo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų šildymo sistemos įrenginių, nepriskiriamų šilumos punkto įrenginiams) kapitalinis remontas arba pakeitimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 57. | Šilumos daliklių remontas ar pakeitimas | Pagal poreikį |
| 58. | Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 59. | Šildymo sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas | Pagal poreikį |
| 60. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalozavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |
| 61. | Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 62. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 63. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 64. | Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |
| Šilumos punkto patalpa (1 paveikslas B-C1 ribos) |  |  |
| 65. | Prieduobių smulkių defektų šalinimas | Pagal poreikį |

Šilumos punktų kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis eksploatavimo sąnaudos, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos eksploatavimo tarifą, apmoka šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių savininkas jų eksploatavimo sutartyse nustatyta tvarka.

2 lentelė. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip |
| --- | --- | --- |
| Šilumos punktai (1 paveikslas B2-C ribos) |  |  |
| 1. | Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 2. | Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti | Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| 3. | Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 4. | Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 5. | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 6. | Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai | 1 kartą per mėnesį |
| 7. | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | 1 kartą per 2 savaites |
| 8. | Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) | Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 9. | Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 10. | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra | Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip teisės aktuose nustatytu periodiškumu |
| 11. | Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas | 1 kartą per metus |
| 12. | Šildymo arba/ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas | Prasidėjus šildymo sezonui arba atlikus 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją |
| 13. | Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui | 1 kartą per metus |
| 14. | Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 15. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų. | Pagal poreikį |
| 16. | Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas | Pagal poreikį |
| 17. | Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę |
| 18. | Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose | Pagal poreikį |
| 19. | Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas | Pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
|  | Dokumentacija: |  |
| 20. | Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše ir 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją |
| 21. | Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus | Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše ir 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją |
| 22. | Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge | Pagal poreikį ir pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus |
|  | Karšto vandens sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C2 ribos) |  |
| 23. | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę |
| 24. | Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas | Pagal poreikį arba pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį |
| 25. | Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę |
| 26. | Karšto vandens sistemos išplovimas | Kartą per ketverius metus |
| 27. | Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu nustatytu periodiškumu | Kartą per ketverius metus |
| 28. | Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas | Pagal poreikį |
| 29. | Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas | 1 kartą per savaitę |
| 30. | Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 31. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |
| 32. | Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas | Pagal poreikį, apžiūra ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę |
| 33. | Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |
|  | Šildymo sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C3 ribos) |  |
| 34. | Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną |
| 35. | Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą šildymo sezono pradžioje |
| 36. | Šildymo sistemos praplovimas | 1 kartą per 4 metus |
| 37. | Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui | 1 kartą per metus |
| 38. | Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių | Pagal poreikį ir atliekant šilumos perdavimo vamzdynų hidraulinius bandymus |
| 39. | Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai) | Pagal poreikį |
| 40. | Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai) | Pagal poreikį |
| 41. | Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 42. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalozavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |
| 43. | Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas | 1 kartą per savaitę šildymo sezono metu |
| 44. | Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |
| Šilumos punkto patalpa (1 paveikslas B–C1 ribos) |  |  |
| 45. | Prieduobių smulkių defektų šalinimas | Pagal poreikį |

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sąnaudos, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifą, apmoka šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių savininkas jų eksploatavimo sutartyse nustatyta tvarka.

________________

1 paveikslas. Pastato šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) ribų schema